Maquette — Séquence S12 · CAP IFCA 2A

## Note de maquette — à lire avant de juger la forme

- Invariant = charte fixe (bandeau, typo Calibri/Trebuchet, bleu/orange, pied de page, structure des rubriques). Variable = ce qui change d'une séance à l'autre (méthode pédagogique, contenus).

- Le logo EQUATIO · Créateur d'avenir est une reconstitution vectorielle fidèle d'après le visuel fourni ; les PNG officiels seront embarqués dans la version finale (à me fournir en fichiers).

- La dissociation des entités reprend le sigle officiel : LPP ou UFA en marine + JACQUES RAYNAUD en violet (démonstration des variantes sur la dernière feuille).

- La formule structure tout : tâche + savoir + savoir-être → compétence. Chaque plan (séquence et séance) l'affiche ; chaque grille ancre la compétence sur sa tâche et son savoir ; jamais plus de 4 compétences évaluées par TP/exercice/séance.

- ⚠ S2.4 est cité dans ta progression (semaine 9) mais absent du référentiel structuré HAL (S2 s'arrête à S2.3) — libellé à confirmer.

- Ce document s'imprime en A4 tel quel (Ctrl+P) : une feuille blanche = une page.

LPP
JACQUES RAYNAUD

CAP Installateur en Froid et Conditionnement d'Air — 2e année Année scolaire 2026-2027 · Période P6

Séquence S12

# Câbler, prouver l'étanchéité,
tirer au vide

Le chantier de remise en état — phases A3 · A4

Chaque machine remise en état est une Croix rendue tangible.

C3.6 Câbler, connecter C3.7 Contrôler la mise en œuvre C3.9 Vérifier l'étanchéité C4.1 Tirer au vide

Semaines 8 à 10 · du 03 au 21 novembre 2026
3 séances d'atelier (blocs de 8 h) + évaluation sommative ≥ 1 h
Dernière séquence avant la PFMP 3 (départ le 24/11)
Cadre : référentiel CAP IFCA (activités, tâches, savoirs, compétences) · contribution certificative : EP1 (situations écrites) et EP2 (réalisation, support chantier)

❄ inerWeb Édu — par F. Henninot · LPP Jacques Raynaud — Campus EQUATIO créé le 03/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

LPP
JACQUES RAYNAUD

Séquence S12 — plan de séquence CAP IFCA 2A · P6 · semaines 8-10

Plan de séquence Invariant

## Vue d'ensemble des trois semaines

La machine de chaque binôme sort de la phase cuivre (S10-S11). En trois semaines, elle devient électriquement vivante puis prouvée étanche et déshydratée : prête à recevoir son fluide au retour de PFMP.

| Sem. | Séance d'atelier (fil principal) | Méthode pédagogique Variable | Se croise avec… |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 03-07/11 | Séance 1 — Câblage de l'armoire électrique Chantier A3 · journée 8 h · bi-prof | Démonstration commentée puis ateliers tournants (2 pôles) | Électro EL13 (dégivrage) · chef-d'œuvre 🎬 vidéo câblage · co-français (vocabulaire technique) |
| 9 10-14/11 | Séance 2 — Pressostats et régulation Chantier A3 · journée 8 h | Autonomie guidée par plan de travail (jalons de contrôle) | Électro EL13 (pump down relais KA) · F4 feuilles de mise en service · co-français (compte-rendu) |
| 10 17-21/11 | Séance 3 — Étanchéité azote, tirage au vide Chantier A4 · journée 8 h + évaluation sommative ≥ 1 h | Situation-problème (« ta machine tient-elle la pression ? ») | Électro EL14 (mesures, SC/SR) · technologie (diagramme enthalpique, intro) · départ PFMP 3 |

### La formule de la séquence — tâche + savoir + savoir-être → compétence Invariant

Une compétence n'est jamais évaluée « en l'air » : elle l'est au travers d'une tâche professionnelle, en mobilisant un savoir, dans une posture (le savoir-être). Règle de charte : jamais plus de 4 compétences évaluées dans un TP, un exercice ou une séance.

| Sem. | Tâches (référentiel CAP IFCA) | Savoirs | Savoir-être | Compétences (≤ 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | T11 Contrôler les circuits hors fonctionnement T13 Tirer au vide, charger et contrôler l'installation sous tension | S5.2 Fluides frigorigènes, huiles S6.1 Santé et sécurité au travail | Sécurité d'abord (consignation, azote, EPI sans rappel) · ponctualité · rigueur du poste · travail en binôme · communication | C3.6 · C3.7 Confortement |
| 9 |  | S2.4 (libellé à confirmer — absent du référentiel structuré, qui s'arrête à S2.3) S5.5 Réseaux fluidiques et mécanique des fluides |  | C3.6 · C4.1 Confortement |
| 10 |  | S5.1 Systèmes thermodynamiques à détente directe S6.1 Santé et sécurité au travail |  | C3.6 · C3.9 · C4.1 Évaluation |

Statut d'une compétence dans une séance — son poids pour le diplôme n'est pas le même : Découverte première rencontre, aucun poids · Confortement renforcement, poids réduit (formatif) · Évaluation positionnement officiel remonté (École Directe), plein poids. Même nuance pour les savoirs : nouveau · à confirmer · à renforcer.

### Montée spiralaire des compétences sur la séquence

| Code | Compétence | Niveau en entrée (P5) |  | Niveau visé en sortie (P6) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C3.6 | Câbler, connecter | Maîtrise | → | Validé |
| C3.7 | Contrôler la mise en œuvre | Maîtrise | → | Validé |
| C3.9 | Vérifier l'étanchéité | Maîtrise | → | Validé |
| C4.1 | Tirer au vide | Maîtrise | → | Maîtrise (Validé visé en P7) |

### ⚠ Fil rouge sécurité de la période P6

- Consignation électrique avant toute intervention sur l'armoire (préparation B1V, NFC 18-510).

- Bouteilles sous pression : azote sec uniquement, toujours détendu — jamais d'oxygène ni d'air comprimé.

- Analyse de risque du chantier renouvelée à chaque séance (rituel de mise en sécurité).

### Évaluation sommative de fin de séquence (semaine 10, ≥ 1 h)

Positionnement individuel par compétence, remonté sur École Directe : câblage (C3.6), étanchéité (C3.9), tirage au vide (C4.1). Support : la machine du binôme, en conditions réelles de chantier.

❄ inerWeb Édu — par F. Henninot · LPP Jacques Raynaud — Campus EQUATIO créé le 03/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

LPP
JACQUES RAYNAUD

Séquence S12 · Plan de séance 1/3 CAP IFCA 2A · P6 · semaine 8 (03-07/11)

Plan de séance — chantier A3 Structure invariante

## Câblage de l'armoire électrique — puissance et commande

Journée de 8 h (4 h + 4 h)Bi-prof · 2 pôlesBinômes

#### Tâches

T11 Contrôler les circuits hors fonctionnement
T13 Contrôler l'installation sous tension

#### Savoirs

S5.2 Fluides frigorigènes, huiles à renforcer
S6.1 Santé et sécurité au travail à renforcer

#### Savoir-être

Consignation spontanée · EPI sans rappel · poste tenu · binôme

#### Compétences (≤ 4)

Confortement
C3.6 Câbler, connecter
C3.7 Contrôler la mise en œuvre

#### Mise en situation professionnelle

Votre entreprise a remporté le chantier de remise en état du parc de machines de l'atelier. Ordre d'intervention n° S12-A3-01 : réaliser le câblage complet de l'armoire électrique de la machine confiée à votre binôme, conformément au schéma validé, consignation à l'appui. Le chef de chantier (le professeur) réceptionne les travaux en fin de journée.

Méthode de la séance Variable
Démonstration commentée puis ateliers tournants. Le professeur démontre la logique de câblage sur l'armoire de référence, puis les binômes tournent entre deux pôles encadrés chacun par un enseignant (pôle Puissance / pôle Commande). Chaque élève pratique les deux circuits dans la journée.

Notion du jour : la différence entre le circuit de PUISSANCE (courant fort vers le moteur, forte section) et le circuit de COMMANDE (pilotage à faible courant, section réduite).
On la plante ainsi : deux armoires côte à côte — la référence câblée et l'armoire vide du chantier. Observation silencieuse de 2 minutes, puis : « Qu'est-ce qui est pareil ? Qu'est-ce qui manque ? Pourquoi tous les fils ne se ressemblent-ils pas ? » Aucun mot technique avant que les élèves aient vu.

### Objectifs — je serai capable de…

- distinguer un circuit de puissance d'un circuit de commande sur une armoire ;

- consigner électriquement une armoire avant intervention (NFC 18-510) ;

- câbler le circuit de puissance (sectionneur, contacteur, protection moteur) selon le schéma ;

- câbler le circuit de commande (auxiliaires, boutons, voyants) avec repérage des fils ;

- contrôler visuellement la conformité de mon câblage avant mise sous tension.

### Prérequis — je sais déjà…

- lire un schéma électrique unifilaire et multifilaire simple ;

- identifier les symboles d'un sectionneur, d'un contacteur, d'un relais thermique ;

- utiliser tournevis d'électricien et pince à dénuder en sécurité ;

- dire ce qu'est une habilitation électrique et pourquoi elle encadre mon intervention.

### ⚠ Points sécurité de la séance

| Risque | Parade |
| --- | --- |
| Électrisation (câblage, tension résiduelle) | Consignation NFC 18-510 : couper, condamner par cadenas individuel, vérifier l'absence de tension au VAT avant de toucher un fil. |
| Confusion puissance / commande (câblage dangereux) | Double vérification au schéma avant chaque connexion, contrôle croisé du binôme, validation professeur avant toute mise sous tension. |
| Blessure aux mains (dénudage, sertissage) | Gants adaptés, outils isolés en bon état, geste démontré et validé avant autonomie. |
| Réenclenchement par un tiers | Cadenas individuel sur le sectionneur + étiquette « Ne pas réenclencher » ; retrait par le poseur uniquement. |

🚨 En cas d'incident (invariant, rappelé à chaque séance) : couper — arrêt d'urgence —, alerter immédiatement le professeur, ne jamais déplacer un élève électrisé avant coupure confirmée. Arrêt d'urgence et trousse de secours localisés lors du rituel d'entrée.

### Déroulement — l'intégralité du temps élève Invariant

| Durée | Phase et déroulé | Le professeur | Les élèves |
| --- | --- | --- | --- |
| Matinée — 4 h 00 |  |  |  |
| 10 min | 1. Accueil et appel — en salle ; annonce de l'organisation bi-prof en deux pôles. | Fait l'appel, répartit les binômes sur les deux demi-groupes. | Répondent, s'installent, notent l'organisation au carnet de bord. |
| 15 min | 2. Passage en tenue + exercice au fil de l'eau — passage échelonné au vestiaire ; pendant l'attente, exercice de préparation de chantier : sur le schéma plastifié, entourer et nommer sectionneur, contacteur et relais thermique (réactive les prérequis, amorce le TP). | Distribue l'exercice, supervise le vestiaire, contrôle les tenues. | Se changent par vagues ; en attente, font l'exercice qui prépare le câblage du jour. |
| 10 min | 3. Rituel de mise en sécurité — état de la zone, EPI, analyse de risque express, rappel de la conduite en cas d'incident. | Anime le rituel, interroge sur les risques du jour. | Vérifient leur poste, répondent, valident le démarrage. |
| 25 min | 4. Planter la notion — observer (2 armoires en silence) → nommer (puissance / commande) → expliciter (démonstration commentée : le chemin du courant fort, puis du courant faible). | Anime l'observation, nomme à partir des mots des élèves, démontre sur l'armoire de référence. | Observent en silence, notent, verbalisent, ne manipulent pas encore. |
| 1 h 30 | 5. Ateliers tournants — rotation 1 (1re partie) — pôle Puissance : consignation, sectionneur / contacteur / relais thermique, continuité au multimètre. Pôle Commande : auxiliaires, boutons, voyants, repérage. Alternance agir → noter → réfléchir. | Chaque professeur encadre son pôle, questionne après chaque sous-étape, valide avant la suite. | Consignent leur armoire, câblent par étapes, notent chaque connexion, répondent avant de continuer. |
| 15 min | Pause du matin — armoires laissées consignées. |  |  |
| 1 h 15 | 5 (suite). Rotation 1 — fin — achèvement du câblage du pôle en cours, contrôle du binôme voisin. | Poursuit le questionnement, contrôle les repérages. | Terminent le câblage du pôle, font contrôler. |
| — | Pause méridienne (hors décompte) — toutes les armoires restent consignées, cadenas en place. |  |  |
| Après-midi — 4 h 00 |  |  |  |
| 2 h 30 | 6. Ateliers tournants — rotation 2 — échange des pôles : chaque binôme câble le circuit complémentaire. Reconsignation obligatoire à l'arrivée. | Gère la rotation, réexplique brièvement la consigne du pôle, continue le questionnement. | Reconsignent, câblent la partie complémentaire, notent et réfléchissent à chaque étape. |
| 25 min | 7. Mise en commun croisée — chaque binôme explique à un autre le circuit qu'il vient de câbler, schéma à l'appui. | Organise les paires, corrige le vocabulaire. | Expliquent, écoutent, reformulent. |
| 20 min | 8. Bon de commande / carnet de bord — rituel hebdomadaire : matériel manquant constaté pendant le chantier. | Collecte les bons, vérifie la cohérence des carnets. | Rédigent carnet de bord et bon de commande. |
| 15 min | 9. Rangement et nettoyage — outillage, tri des chutes, vérification des consignations pour la semaine 9. | Supervise la remise en ordre. | Rangent, nettoient, vérifient la consignation. |
| 20 min | 10. Bilan collectif et auto-positionnement — retour sur puissance / commande ; grille 0-4 (C3.6, C3.7). | Anime le bilan, récupère les grilles. | Participent, s'auto-positionnent par compétence. |
| 10 min | 11. Retour en tenue de ville et sortie — vestiaire, restitution des EPI. | Supervise et clôt la séance. | Se changent, restituent, sortent. |

### Matériel

- Armoire de référence câblée conforme (× 1)

- Armoires vides du chantier (× 1 par binôme)

- Schémas unifilaire + multifilaire plastifiés (× 1 par binôme)

- Sectionneur porte-fusibles (× 1 par armoire)

- Contacteur de puissance (× 1 par armoire)

- Relais thermique (× 1 par armoire)

- Auxiliaires de commande : relais, boutons, voyants (× 1 jeu par armoire)

- Fil de puissance, section adaptée (consommable)

- Fil de commande, section adaptée (consommable)

- Gaine et manchons de repérage (consommable)

- Pinces à dénuder / sertir, tournevis isolés (× 1 jeu par binôme)

- Multimètre + cordons de sécurité (× 1 par binôme)

- Cadenas de consignation + étiquette (× 1 par élève)

- Vérificateur d'absence de tension — VAT (× 1 par pôle)

- EPI : gants isolants, lunettes (× 1 par élève)

- Carnet de bord (× 1 par binôme)

- Bon de commande vierge (× 1 par binôme)

### Différenciation

- Consolidation : accompagnement continu, connexions essentielles pré-repérées (code couleur renforcé), validation à chaque connexion.

- Standard : câblage complet des deux circuits en autonomie de binôme, contrôle multimètre en autonomie guidée.

- Approfondissement : tutorat d'un pair + question ouverte : pourquoi séparer physiquement les deux circuits (sécurité, maintenance) ?

- TDAH / DYS : étapes courtes numérotées sur fiche plastifiée, code couleur schéma ↔ fils réels, pictogrammes sécurité, reformulation orale à chaque sous-étape, poste dégagé.

### Évaluation formative de la séance

Compétences évaluées au travers des tâches T11 · T13, en mobilisant les savoirs S5.2 · S6.1 — 2 compétences + savoir-être (règle : ≤ 4). Statut : Confortement (formatif, poids réduit).

| Ce qu'on évalue | 0 Non évalué | 1 Non acquis | 2 En cours d'acquisition | 3 Acquis | 4 Parfaitement maîtrisé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C3.6 Câbler, connecter sur T11 · S5.2 · S6.1 | Compétence non observée ce jour. | Erreurs significatives (confusion puissance/commande) ou consignation non respectée. | Conforme avec 1-2 erreurs mineures corrigées après remarque. | Câblage intégral conforme au schéma, repérage correct, consignation respectée à chaque intervention. | Conforme sans aucune remarque, geste sûr et rapide ; sait expliquer son câblage à un pair. |
| C3.7 Contrôler la mise en œuvre sur T11 (contrôle hors fonctionnement) | Compétence non observée ce jour. | Pas de contrôle avant mise sous tension. | Contrôle effectué mais interprétation guidée. | Contrôle au multimètre avant mise sous tension ; anomalie identifiée et corrigée seul. | Contrôle systématique et méthodique, anomalie anticipée avant mesure ; peut guider un pair dans le contrôle. |
| Savoir-être sécurité · posture | Compétence non observée ce jour. | Rappels répétés ou comportement mettant en danger. | Un rappel nécessaire (EPI, rangement ou ponctualité). | EPI et consignation sans aucun rappel, ponctuel, poste rangé, coopère en binôme. | Exemplaire au point d'alerter spontanément un pair en écart de sécurité. |
| + auto-positionnement élève avant validation professeur (case dédiée sur la grille). |  |  |  |  |  |

### Cette séance se croise avec…

🎬 Chef-d'œuvre : le câblage peut être filmé pour la vidéo tutoriel. ✍ Co-français : puissance, commande, consignation réinvestis dans le compte-rendu d'activité. ⚡ Électro EL13 : dégivrage électrique la même semaine. Semaine 9 : le câblage se poursuit avec les pressostats et la régulation.

❄ inerWeb Édu — par F. Henninot · LPP Jacques Raynaud — Campus EQUATIO créé le 03/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

LPP
JACQUES RAYNAUD

Séquence S12 · Plan de séance 2/3 CAP IFCA 2A · P6 · semaine 9 (10-14/11)

Plan de séance — chantier A3 Structure invariante

## Pressostats et régulation — la machine s'arrête toute seule

Journée de 8 h (4 h + 4 h)BinômesModule F4 lancé

#### Tâches

T11 Contrôler les circuits hors fonctionnement
T13 Contrôler l'installation sous tension

#### Savoirs

S2.4 (libellé à confirmer) à confirmer
S5.5 Réseaux fluidiques et mécanique des fluides à renforcer

#### Savoir-être

Autonomie entre les jalons · sécurité sans rappel · honnêteté de la mesure

#### Compétences (≤ 4)

Confortement
C3.6 Câbler, connecter
C4.1 Tirer au vide (prépa.)
C3.7 observée en continu

#### Mise en situation professionnelle

Ordre d'intervention n° S12-A3-02 : équiper la machine de sa chaîne de sécurité (pressostats HP/BP), régler les seuils, et remettre les premières feuilles de mise en service (F4) au bureau d'études. Intervention en autonomie, points d'arrêt contractuels (jalons) — comme chez un client, on ne remet pas sous tension sans le visa du chargé de travaux.

Méthode de la séance Variable
Autonomie guidée par plan de travail. Chaque binôme reçoit un plan de travail écrit avec des jalons de contrôle obligatoires (mise sous tension au jalon 1, essai prolongé au jalon 2). Le professeur circule et valide — il ne démontre plus aucun geste : l'élève mobilise la semaine 8. C'est la posture d'autonomie attendue en PFMP 3.

Notion du jour : la chaîne de sécurité — pourquoi la machine doit s'arrêter toute seule (pressostats HP/BP dans le circuit de commande).
On la plante ainsi : le professeur règle volontairement le pressostat HP bas, démarre la machine… qui se coupe seule après quelques secondes. Silence. Puis : « Qui a arrêté la machine ? »

### Objectifs — je serai capable de…

- câbler un pressostat HP et un pressostat BP dans le circuit de commande ;

- régler le Cut-in d'un pressostat KP Danfoss (méthode pré-réglage haut → baisse progressive) ;

- justifier par écrit pourquoi la chaîne de sécurité doit couper le compresseur seule ;

- renseigner les deux premières rubriques de la feuille de mise en service (F4) avec mes mesures réelles ;

- lister sur le bon de commande le matériel manquant ou défectueux rencontré.

### Prérequis — je sais déjà…

- câbler une armoire de base (bornier, sectionneur, contacteur) — semaine 8 ;

- lire un manomètre BP/HP sur un manifold 4 voies ;

- identifier un pressostat sur un schéma de principe ;

- appliquer les règles NFC 18-510 de mon niveau (consignation, zones autorisées).

### ⚠ Points sécurité de la séance

| Risque | Parade |
| --- | --- |
| Intervention sous tension ou mal consignée | Consignation systématique, respect NFC 18-510, contrôle du professeur avant remise sous tension à chaque jalon. |
| Pressostat shunté = chaîne de sécurité inactive | Interdiction formelle de shunter, même temporairement, sans validation ; vérification obligatoire au jalon 2 avant tout essai. |
| Blessure aux mains (dénudage, cosses) | Gants adaptés, outillage isolé vérifié en début de séance. |
| Pression résiduelle au raccordement du manifold | Lunettes, vérification de la pression résiduelle, ouverture lente des vannes. |

🚨 En cas d'incident : couper — arrêt d'urgence —, alerter immédiatement le professeur. Rappel fait au rituel d'entrée (procédure complète : plan de séance 1).

### Déroulement — l'intégralité du temps élève Invariant

| Durée | Phase et déroulé | Le professeur | Les élèves |
| --- | --- | --- | --- |
| Matinée — 4 h 00 |  |  |  |
| 10 min | 1. Accueil et appel — annonce du fonctionnement en plan de travail et de l'échéance : évaluation sommative en semaine 10. | Fait l'appel, annonce le déroulé. | Répondent, s'installent, écoutent. |
| 15 min | 2. Passage en tenue + exercice au fil de l'eau — passage échelonné ; pendant l'attente, exercice de préparation de chantier : lire et noter trois pressions sur photos de manomètres, repérer les bornes du pressostat sur le schéma (prérequis du réglage du jour). | Distribue l'exercice, contrôle les tenues. | Se changent par vagues ; en attente, font l'exercice. |
| 10 min | 3. Rituel de mise en sécurité — chaque binôme retrouve SA machine, vérifie sa zone, énonce les risques du jour et la parade ; rappel incident. | Circule machine par machine, valide chaque analyse de risque. | Vérifient leur zone, énoncent 2-3 risques et leur parade. |
| 20 min | 4. Planter la notion — observer (la machine se coupe seule) → nommer (chaîne de sécurité, pressostats HP/BP) → expliciter (pourquoi la sécurité ne dépend jamais d'un humain seul). Distribution du plan de travail et repérage des jalons. | Fait la démonstration, questionne, distribue le plan de travail. | Observent, répondent, repèrent les jalons à ne pas franchir sans validation. |
| 1 h 40 | 5. Étape 1 — câblage des pressostats HP et BP dans le circuit de commande, au schéma et au plan de travail. Alternance agir → noter → réfléchir. JALON 1 : validation professeur avant remise sous tension. | Circule, ne démontre plus, répond aux questions, valide le jalon 1. | Câblent en autonomie guidée, notent chaque étape, sollicitent le professeur au jalon. |
| 10 min | Pause du matin — machines hors tension. |  |  |
| 1 h 15 | 6. Étape 2 — réglage du pressostat, méthode signature : ① pré-régler le Cut-in volontairement HAUT ② stabiliser la pression ③ baisser progressivement jusqu'au déclenchement ④ noter la valeur RÉELLE observée. Question imposée après ③ : « et si on avait réglé directement la valeur cible ? » | Rappelle la méthode sans la refaire, vérifie que la valeur notée est observée, pas recopiée. | Appliquent pas à pas, observent le déclenchement réel, notent, répondent. |
| — | Pause méridienne (hors décompte) — machines hors tension, zones rangées. |  |  |
| Après-midi — 4 h 00 |  |  |  |
| 1 h | 6 (fin). Étape 2 — second cycle de validation : ⑤ affiner le réglage et le confirmer sur un second cycle complet. | Contrôle la cohérence entre les deux cycles. | Réalisent le second cycle, comparent les deux valeurs. |
| 2 h | 7. Étape 3 — jalon 2 et feuilles de mise en service (F4) — le professeur vérifie la chaîne de sécurité complète (aucun shunt, déclenchement réel) avant essai prolongé ; puis chaque élève renseigne les rubriques 1-2 de la feuille F4 avec ses mesures. | Valide le JALON 2, autorise l'essai, contrôle les feuilles F4. | Font valider la chaîne, réalisent l'essai, renseignent F4 avec leurs propres mesures. |
| 15 min | 8. Bon de commande / carnet de bord — matériel manquant, défectueux, insuffisant (fils, cosses, pressostat de rechange…). | Collecte, questionne la pertinence des quantités. | Listent précisément, avec quantités. |
| 15 min | 9. Rangement et nettoyage — outillage, zone, machine laissée hors tension. | Contrôle rangement et mise hors tension. | Rangent, nettoient, vérifient. |
| 20 min | 10. Bilan collectif et auto-positionnement — retour sur la chaîne de sécurité et la méthode de réglage ; grille C3.6 / C3.7. | Anime, recueille, valide oralement. | Participent, s'auto-positionnent honnêtement. |
| 15 min | 11. Retour en tenue de ville et sortie. | Surveille le vestiaire, vérifie la restitution des EPI. | Se changent, restituent, sortent dans le calme. |

### Matériel

- Plan de travail écrit avec jalons (× 1 par binôme)

- Machine du chantier, armoire câblée en semaine 8 (× 1 par binôme)

- Pressostat KP1 Danfoss (× 1 par machine)

- Pressostat KP5 Danfoss combiné HP/BP (× 1 par machine, selon modèle)

- Relais KA — préparation pump down (× 1 par machine)

- Manifold 4 voies, manomètres BP/HP (× 1 par binôme)

- Multimètre (× 1 par binôme)

- Tournevis isolés + pince à dénuder (× 1 jeu par binôme)

- Fils souples, couleurs normalisées (consommable)

- Cosses et serre-câbles (consommable)

- Schéma électrique de la machine (× 1 par binôme)

- Feuille F4, rubriques 1-2 (× 1 par élève)

- Bon de commande vierge (× 1 par binôme)

- Fiche d'auto-positionnement (× 1 par élève)

- EPI : gants isolants, lunettes, chaussures de sécurité (× 1 jeu par élève)

### Différenciation

- Consolidation : plan de travail allégé, schéma pré-annoté (couleurs des fils), jalon 1 fractionné en deux sous-contrôles, tuteur binôme désigné.

- Standard : plan de travail complet, autonomie totale entre les jalons.

- Approfondissement : après le jalon 2, question écrite sur le rôle du relais KA dans le pump down amélioré (pont direct avec l'électro EL13/EL14).

- TDAH / DYS : plan de travail en Calibri 14 pt, une consigne par ligne, mots-clés en gras (« Cut-in », « JALON »), pictogrammes aux jalons, minuteur visuel pour les transitions.

### Évaluation formative de la séance

Compétences évaluées au travers des tâches T11 · T13, en mobilisant les savoirs S2.4 · S5.5 — 3 compétences + savoir-être (règle : ≤ 4). Statut : Confortement (formatif, poids réduit).

| Ce qu'on évalue | 0 Non évalué | 1 Non acquis | 2 En cours d'acquisition | 3 Acquis | 4 Parfaitement maîtrisé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C3.6 Câbler, connecter sur T11 · S5.5 | Compétence non observée ce jour. | Erreur empêchant la chaîne de sécurité, non repérée par l'élève. | Correction mineure repérée par le professeur au jalon 1. | Pressostats HP et BP câblés sans erreur dès le jalon 1. | Câblage et auto-contrôle sans aucune remarque au jalon 1 ; peut expliquer le rôle de chaque pressostat à un pair. |
| C3.7 Contrôler la mise en œuvre sur T13 (contrôle sous tension) | Compétence non observée ce jour. | Valeur cible réglée directement, sans observation du déclenchement. | Méthode appliquée avec aide ponctuelle, valeur à reprendre. | Méthode en 5 étapes appliquée seul ; valeur réellement observée, cohérente sur le second cycle. | Méthode maîtrisée et justifiée à l'oral ; anticipe l'écart entre les deux cycles avant de mesurer. |
| C4.1 Tirer au vide (préparation) vers T13, semaine 10 | Compétence non observée ce jour. | Circuit non prêt pour l'épreuve de la semaine suivante. | Un point de détail à finaliser (fixation, repérage). | Circuit laissé propre et complet : épreuve d'étanchéité possible en semaine 10 sans reprise. | Circuit anticipé au-delà du strict nécessaire (repérage exemplaire, accès facilité pour l'épreuve à venir). |
| Savoir-être autonomie · sécurité | Compétence non observée ce jour. | Jalon franchi sans validation, ou valeur recopiée au lieu d'observée. | Un rappel (jalon anticipé, EPI ou rangement). | Jalons respectés sans contournement, sécurité sans rappel, mesure notée honnêtement. | Autonomie exemplaire : anticipe les jalons, alerte le professeur en cas de doute plutôt que de forcer le passage. |
| + auto-positionnement élève avant validation professeur. |  |  |  |  |  |

### Cette séance se croise avec…

⚡ Électro EL13/EL14 : le relais KA câblé aujourd'hui prépare le pump down amélioré et les mesures SC/SR. 🔧 Technologie : organes de la ligne liquide. ✍ Co-français : compte-rendu d'activité. 🎬 Chef-d'œuvre : gestes filmables pour la vidéo tutoriel. 📋 F4 : les feuilles de mise en service démarrent aujourd'hui.

❄ inerWeb Édu — par F. Henninot · LPP Jacques Raynaud — Campus EQUATIO créé le 03/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

LPP
JACQUES RAYNAUD

Séquence S12 · Plan de séance 3/3 CAP IFCA 2A · P6 · semaine 10 (17-21/11)

Plan de séance — chantier A4 + évaluation sommative Structure invariante

## Étanchéité à l'azote, tirage au vide — et preuve finale

Journée de 8 h (4 h + 4 h)Binômes puis évaluation individuelleDernière séance avant la PFMP 3

#### Tâches

T11 Contrôler les circuits hors fonctionnement
T13 Tirer au vide, contrôler sous tension

#### Savoirs

S5.1 Systèmes thermodynamiques à détente directe à confirmer
S6.1 Santé et sécurité au travail à renforcer

#### Savoir-être

Sécurité pression sans rappel · conclusion honnête sur preuve · rigueur en évaluation

#### Compétences (≤ 4)

Évaluation plein poids, École Directe
C3.6 Câbler · C3.9 Vérifier l'étanchéité · C4.1 Tirer au vide

#### Mise en situation professionnelle

Ordre d'intervention n° S12-A4-03 : avant votre départ (PFMP 3), le client exige la preuve que le circuit est étanche et déshydraté. Rapport de preuve à remettre (pressions relevées, conclusion argumentée). En fin de journée, audit individuel de qualification : l'évaluation sommative S12.

Méthode de la séance Variable
Situation-problème. « Ta machine tient-elle la pression ? » Aucun protocole n'est fourni : l'élève formule une hypothèse, conçoit sa démarche de preuve (protocole d'épreuve), la fait valider, l'exécute et conclut sur preuve. Le professeur ne formalise la procédure attendue qu'après coup.

Notion du jour : une machine doit être étanche et déshydratée AVANT charge — l'épreuve d'azote prouve l'étanchéité (pression stable dans le temps), le tirage au vide prouve l'absence d'incondensables et d'humidité (dépression stable après isolement).
On la plante ainsi : manomètre témoin raccordé sur un circuit fermé, 2 minutes d'observation muette de l'aiguille. « Cette machine, elle est étanche ou elle fuit ? Comment le savoir sans se tromper ? »

### Objectifs — je serai capable de…

- concevoir et justifier un protocole d'épreuve d'étanchéité à l'azote à partir des consignes de sécurité ;

- réaliser l'épreuve sur ma machine et conclure sur preuve (stabilité manométrique, recherche de fuite) ;

- réaliser un tirage au vide et lire un vacuomètre pour statuer sur la déshydratation ;

- réaliser seul, en évaluation, un câblage conforme et son contrôle (C3.6) ;

- me positionner sur mes compétences avant la correction du professeur.

### Prérequis — je sais déjà…

- lire une pression sur un manomètre BP/HP ;

- situer les organes de la Croix du Frigoriste sur ma machine ;

- câbler pressostats, régulation et relais KA — semaines 8 et 9 ;

- citer les risques des bouteilles sous pression et de la consignation.

### ⚠ Points sécurité de la séance — pression : vigilance maximale

| Risque | Parade |
| --- | --- |
| Oxygène ou air comprimé à la place d'azote (explosion : l'oxygène est comburant au contact des huiles) | Vérification de l'étiquette avant tout raccordement : AZOTE R uniquement. Aucune autre bouteille sur le chantier. Contrôle professeur avant ouverture. |
| Bouteille sans détendeur / détendeur mal réglé (surpression brutale) | Détendeur obligatoire et vérifié. Pression d'épreuve selon plaque signalétique et NF EN 378, validée par le professeur. Montée progressive, jamais brutale. |
| Intervention électrique pendant le contrôle du câblage | Consignation systématique ; remise sous tension après validation professeur. |
| Projection à la recherche de fuite ou à la purge | Lunettes obligatoires pendant toute la phase d'épreuve ; purge dirigée à l'écart des personnes. |

🚨 En cas d'incident : couper — arrêt d'urgence —, fermer la bouteille, alerter immédiatement le professeur. Rappel fait au rituel d'entrée (procédure complète : plan de séance 1).

### Déroulement — l'intégralité du temps élève Invariant

| Durée | Phase et déroulé | Le professeur | Les élèves |
| --- | --- | --- | --- |
| Matinée — 4 h 00 |  |  |  |
| 10 min | 1. Accueil et appel — cadre du jour : dernière séance avant la PFMP 3, évaluation sommative en fin de journée. | Fait l'appel, annonce l'enjeu. | Répondent, prennent connaissance du planning affiché. |
| 10 min | 2. Passage en tenue + exercice au fil de l'eau — passage échelonné ; pendant l'attente, exercice de préparation de chantier : situer les 4 organes de la Croix sur la photo de SA machine et repérer l'intrus parmi trois bouteilles (azote / oxygène / air comprimé). | Distribue l'exercice, vérifie chaque tenue. | Se changent par vagues ; en attente, font l'exercice. |
| 15 min | 3. Rituel de mise en sécurité — tour de zone, EPI, analyse de risque express : « quel est LE risque principal aujourd'hui sur mon poste ? » ; rappel incident. | Anime le tour, interroge chaque binôme (azote, pression), corrige. | Vérifient leur poste, citent le risque principal de leur machine. |
| 20 min | 4. Planter la notion — observer (manomètre témoin, 2 min sans consigne) → nommer (fuite, étanche, stable) → expliciter (l'épreuve d'étanchéité). Lancement de la situation-problème : chaque binôme conçoit SON protocole. | Démontre, questionne, formalise le vocabulaire, pose le problème. | Observent, formulent une hypothèse (étanche / fuyarde), notent la question du jour. |
| 40 min | 5A. Conception du protocole — hypothèse écrite + protocole d'épreuve (pression visée, points de contrôle, méthode de recherche de fuite). Question de compréhension : pourquoi de l'azote et pas de l'air comprimé ? | Circule, questionne les choix, ne valide pas un protocole non justifié. | Rédigent hypothèse et protocole au carnet de bord, répondent à la question de sécurité. |
| 20 min | 5B. Validation des protocoles — chaque binôme présente sa démarche ; le professeur fixe la pression d'épreuve définitive (plaque signalétique + NF EN 378). | Valide ou fait corriger, fixe la pression définitive. | Présentent oralement, ajustent, notent la pression validée. |
| 10 min | Pause du matin — bouteilles fermées. |  |  |
| 1 h 55 | 5C. Épreuve d'étanchéité — port des lunettes vérifié avant raccordement ; bouteille + détendeur, montée en pression progressive jusqu'à la valeur validée, recherche de fuite (eau savonneuse ou détecteur), stabilité du manomètre dans le temps. Question après 3 actions : que signifie une chute de pression sans fuite détectée à l'eau savonneuse ? | Supervise chaque raccordement, contrôle protocole et pression, pose la question à chaque binôme. | Réalisent l'épreuve, notent pression initiale / stabilisée, fuites trouvées ou non, répondent. |
| — | Pause méridienne (hors décompte) — bouteilles fermées, machines hors tension. |  |  |
| Après-midi — 4 h 00 |  |  |  |
| 1 h 45 | 5D. Conclusion sur preuve, puis tirage au vide — verdict écrit (étanche confirmé / fuite localisée) ; raccordement pompe à vide, lecture du vacuomètre, notion d'incondensables. Question : que veut dire une remontée de pression après isolement (humidité ou fuite) ? | Fait conclure sur preuve, encadre le tirage au vide, questionne sur la remontée de pression. | Concluent par écrit, réalisent le tirage au vide, notent la lecture, répondent. |
| 10 min | 6. Bon de commande / carnet de bord — matériel à renouveler (raccords, azote…) ; finalisation de la feuille F4. | Collecte les bons, vérifie la complétude. | Remplissent bon de commande et carnet. |
| 20 min | 7. Rangement et préparation des postes d'évaluation — bouteilles fermées, matériel rangé, 3 postes d'évaluation installés. | Supervise la fermeture des bouteilles, installe les postes. | Ferment, rangent, nettoient. |
| 1 h 20 | 8. ÉVALUATION SOMMATIVE S12 — individuelle, 3 postes tournants (l'élève quitte son binôme) : poste 1 câblage au schéma (C3.6) · poste 2 épreuve d'étanchéité sur point de contrôle, conclure (C3.9) · poste 3 lecture du vacuomètre, statuer sur la déshydratation (C4.1). Rotation chronométrée, observation directe, positionnement remonté sur École Directe. | Chronomètre la rotation, observe individuellement, renseigne la grille critériée. | Passent seuls sur les 3 postes, sans aide du binôme, remplissent leur fiche individuelle. |
| 15 min | 9. Bilan collectif et auto-positionnement — points de vigilance observés ; auto-positionnement par compétence avant remise des fiches. | Anime, collecte fiches et auto-positionnements. | Complètent leur auto-positionnement, remettent leur fiche. |
| 10 min | 10. Retour en tenue de ville et sortie — rappel des modalités de la PFMP 3. | Supervise, rappelle la PFMP 3. | Se changent, restituent les EPI, sortent. |

### Matériel

- Machine du binôme en remise en état (× 1 par binôme)

- Bouteille d'azote R avec détendeur (× 1 par poste, consommable : azote sec)

- Manifold 4 voies, manomètres BP/HP (× 1 par binôme)

- Pompe à vide + vacuomètre électronique (× 1 pour 2 binômes)

- Eau savonneuse ou détecteur de fuite (× 1 par poste)

- Flexibles haute pression adaptés azote (× 1 jeu par binôme)

- EPI : lunettes, gants (× 1 par élève)

- Carnet de bord / feuille F4 (× 1 par binôme)

- Bon de commande hebdomadaire (× 1 par binôme)

- Fiche d'évaluation sommative individuelle S12 (× 1 par élève)

- Schéma électrique validé — support du poste câblage (× 1 par binôme)

### Différenciation (sur la partie chantier — l'évaluation sommative reste commune)

- Consolidation : trame de protocole à compléter (pression indiquée sur fiche guidée), questions reformulées en QCM oral, tuteur pour le rangement.

- Standard : conception complète du protocole à partir des seules consignes de sécurité.

- Approfondissement : justification écrite du diagnostic « remontée de pression = humidité ou fuite ? » + amélioration proposée du protocole d'un autre binôme.

- TDAH / DYS : une action à la fois sur fiche, pictogrammes sécurité (azote, pression, tension), pause courte entre 5C et 5D, reformulation orale avant chaque étape, cases à cocher plutôt que rédaction longue.

### Grille de l'évaluation sommative S12 Positionnement École Directe

Compétences évaluées au travers des tâches T11 · T13, en mobilisant les savoirs S5.1 · S6.1 — 3 compétences + savoir-être (règle : ≤ 4). Statut : Évaluation (positionnement officiel, plein poids).

| Ce qu'on évalue | 0 Non évalué | 1 Non acquis | 2 En cours d'acquisition | 3 Acquis | 4 Parfaitement maîtrisé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C3.6 Câbler, connecter poste 1 · sur T11 | Compétence non observée ce jour (≠ absent : voir feuille d'émargement). | Non conforme, ou consignation non respectée malgré rappel. | Conforme avec aide ponctuelle, oubli mineur corrigé après remarque. | Câblage conforme au schéma sans aide, connexions serrées et repérées, consignation respectée sans rappel. | Conforme, sûr et rapide sans aucune aide ; capable d'expliquer son câblage à l'examinateur. |
| C3.9 Vérifier l'étanchéité poste 2 · sur T11 · S5.1 · S6.1 | Compétence non observée ce jour (≠ absent : voir feuille d'émargement). | Épreuve non conforme au protocole de sécurité, ou conclusion absente. | Épreuve avec guidage partiel, conclusion peu justifiée par la mesure. | Épreuve d'azote correctement menée, conclusion sur preuve (stabilité ou fuite localisée), sécurité respectée sans rappel. | Épreuve rigoureuse et conclusion argumentée sans aide, capable de justifier chaque étape du protocole. |
| C4.1 Tirer au vide poste 3 · sur T13 · S5.1 | Compétence non observée ce jour (≠ absent : voir feuille d'émargement). | Lecture erronée ou aucune interprétation. | Lecture correcte mais interprétation incomplète ou guidée. | Tirage mené correctement, lecture du vacuomètre exacte, remontée après isolement correctement interprétée. | Lecture et interprétation sûres, capable de distinguer sans hésitation une remontée due à l'humidité d'une fuite. |
| Savoir-être sécurité · rigueur d'examen | Compétence non observée ce jour (≠ absent : voir feuille d'émargement). | Rappels répétés, ou conclusion affirmée sans preuve. | Un rappel de sécurité ou conclusion à consolider. | Sécurité pression sans rappel (azote, détendeur, lunettes), conclusion honnête sur preuve, autonomie complète aux postes. | Rigueur exemplaire sur les 3 postes, réflexe sécurité et honnêteté de la preuve constants sans la moindre relance. |
| C3.7 (contrôler la mise en œuvre) est observée en continu sur les 3 séances de la séquence. Auto-positionnement élève recueilli avant la correction. |  |  |  |  |  |

### Cette séance se croise avec…

⚡ Électro EL14 : mesures tous points et calcul SC/SR. 🔧 Technologie : intro au diagramme enthalpique, en écho au raisonnement incondensables / déshydratation. ✍ Co-français : vocabulaire de l'épreuve réinvesti au compte-rendu. 🎬 Chef-d'œuvre : images pour le tutoriel. 🧳 PFMP 3 dès la semaine suivante — la machine attend son fluide au retour.

❄ inerWeb Édu — par F. Henninot · LPP Jacques Raynaud — Campus EQUATIO créé le 03/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

Démonstration charte — dissociation des deux entités

## Le même gabarit, deux voies

Un seul modèle de document, le sigle officiel change : LPP pour la voie scolaire, UFA pour l'apprentissage, LPP / UFA pour les rares documents communs. Tout le reste (typo, logo EQUATIO, pied de page) est identique.

### En-tête version LPP (voie scolaire)

LPP
JACQUES RAYNAUD

### En-tête version UFA (apprentissage)

UFA
JACQUES RAYNAUD

### En-tête version commune (document valable pour les deux voies)

LPP / UFA
JACQUES RAYNAUD

❄ inerWeb Édu — par F. Henninot · LPP Jacques Raynaud — Campus EQUATIO créé le 03/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise