Document professeur — S12 · Séance 2 · Pressostats et régulation

LPP
JACQUES RAYNAUD

| NiveauCAP IFCA 2A | Thème / DomaineMise en service — chaîne de sécurité (chantier A3) | Séance n° 2/3 — DOCUMENT PROFESSEURPressostats et régulation — la machine s'arrête toute seule | SéquenceS12 · sem. 9, 10-14/11/2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Salle / ZoneAtelier Froid — chantier A3 | Durée prévue8 h (journée complète) | ModalitéBinômes, autonomie guidée par plan de travail à jalons | Encadrement1 professeur, aucune démonstration de geste |

#### Tâches

T11 Contrôler les circuits hors fonctionnement
T13 Tirer au vide, charger et contrôler l'installation sous tension

#### Savoirs

S2.4 (libellé à confirmer)
S5.5 Réseaux fluidiques à renforcer

#### Savoir-être

Autonomie entre les jalons · sécurité sans rappel · honnêteté de la mesure

#### Compétences (≤ 4)

Confortement
C3.6 (en préparation)
C4.1 (en préparation)
C3.7 observée en continu

### Méthode pédagogique de la séance

Autonomie guidée par plan de travail à jalons. Le professeur ne démontre aucun geste. Le plan de travail conduit l'élève à travers des étapes cochées librement, avec deux points d'arrêt contractuels où le professeur valide (vise) avant que le binôme ne poursuive :

- Jalon 1 — validation du câblage avant toute mise sous tension ;

- Jalon 2 — vérification que la chaîne de sécurité est complète (aucun pressostat shunté) avant l'essai prolongé.

Point de vigilance organisationnel — Le professeur doit circuler en continu entre les binômes pour être disponible aux deux jalons sans créer de file d'attente. Prévoir un ordre de passage annoncé en début de séance (ex. lettre de binôme = ordre d'appel) pour fluidifier.

### Trame horaire conseillée

| Durée | Étape | Contenu |
| --- | --- | --- |
| Matinée |  |  |
| 10 min | Accueil | Appel, rappel de l'organisation en autonomie guidée, distribution du plan de travail à jalons. |
| 15 min | Tenue + exercice au fil de l'eau | Passage en tenue échelonné ; en attente, lecture des 3 photos de manomètres + repérage des bornes du pressostat sur schéma. |
| — | Objectifs + situation | À caser dans le temps d'accueil ou juste avant la notion — présentation rapide de l'ordre d'intervention S12-A3-02. |
| 10 min | Sécurité | Rappel consignation NFC 18-510, interdiction formelle de shunter un pressostat, conduite à tenir en cas d'incident. |
| 20 min | Notion | Accroche : pressostat HP réglé bas par le professeur, la machine démarre et se coupe seule. Question « Qui a arrêté la machine ? ». Explicitation de la chaîne de sécurité. |
| 1 h 40 | Étape 1 — câblage HP/BP | Câblage des pressostats dans le circuit de commande, jusqu'au jalon 1. |
| 10 min | Pause |  |
| 1 h 15 | Étape 2 (début) | Réglage méthode signature — étapes 1 à 3 (pré-réglage haut, stabilisation, descente progressive). |
| Après-midi |  |  |
| 1 h | Étape 2 (fin) | Étapes 4-5 : relevé de la valeur réelle, affinage, second cycle de validation. |
| 1 h 55 | Étape 3 — jalon 2 + F4 | Vérification chaîne complète, essai prolongé, feuilles de mise en service F4 rubriques 1-2. |
| 15 min | Bon de commande | Rituel chantier hebdomadaire. |
| 15 min | Rangement | Outillage, postes, vérification des consignations. |
| 20 min | Bilan + auto-positionnement | Grille d'évaluation, auto-positionnement élève puis validation professeur. |
| 15 min | Sortie | Restitution EPI, annonce séance 3 (étanchéité, vide, évaluation sommative). |

❄ inerWeb Édu — par F. Henninot · LPP Jacques Raynaud — Campus EQUATIO créé le 03/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

LPP
JACQUES RAYNAUD

S12 · séance 2/3 · CAP IFCA 2A — document professeur

### Corrigé — la notion du jour

Observation attendue — la machine démarre normalement puis s'arrête d'elle-même après quelques instants ou quelques minutes, sans qu'aucun bouton n'ait été actionné.

Réponse attendue à « Qui a arrêté la machine ? » — Le pressostat HP, câblé dans le circuit de commande, a détecté une pression haute anormale (réglage volontairement bas du professeur) et a ouvert son contact électrique. Ce contact ouvert coupe l'alimentation de la bobine du contacteur de puissance, qui arrête le compresseur. Personne n'a agi : c'est la chaîne de sécurité qui a fonctionné automatiquement.

Erreur typique d'élève — confondre pressostat et thermostat, ou penser que « la machine a un problème » plutôt que « la sécurité a bien fonctionné ». Profiter de l'accroche pour insister : un arrêt sur pressostat n'est pas une panne, c'est la preuve que la protection marche.

### Guide d'animation — plan de travail à jalons

#### Jalon 1 — ce que le professeur contrôle avant de viser

- Consignation réalisée et maintenue (cadenas en place) ;

- Pressostats HP et BP câblés strictement au schéma remis, dans le circuit de commande (pas dans la puissance) ;

- Continuité contrôlée au multimètre par l'élève avant l'appel, hors tension ;

- Aucun fil dénudé apparent, connexions serrées.

Si un point manque, ne pas viser : renvoyer le binôme corriger et recontrôler avant remise sous tension.

#### Jalon 2 — ce que le professeur contrôle avant de viser

- Les deux pressostats sont physiquement dans le circuit, aucun pontage ou fil de shunt ajouté ;

- Le réglage du pressostat BP a été obtenu par observation (méthode signature), pas par une valeur imposée d'emblée ;

- Le tableau de relevés est renseigné avec des valeurs réelles, cohérentes entre elles (Cut-out = Cut-in − différentiel).

Ce jalon est un point d'arrêt de sécurité, pas seulement pédagogique : un pressostat shunté ne doit jamais fonctionner, même en essai bref. Interrompre l'essai si un shunt est détecté et faire reprendre le câblage.

### Corrigé — exercice au fil de l'eau

1. Lecture de manomètres. L'exercice utilise deux cadrans réels (document « exercices-lecture-manomètres »). Aucune valeur chiffrée précise n'est donnée ici : les valeurs exactes sont à confirmer sur les cadrans en salle, aiguille par aiguille, au moment de la correction.

| Lecture demandée | Méthode de lecture |
| --- | --- |
| R 449a — TK (température de condensation) | Repérer sur le cadran l'échelle de température propre au R449A (une échelle par fluide sur un manomètre multi-fluides REFCO) ; lire la valeur en face de la position de l'aiguille sur cette échelle précise, pas sur une autre courbe de fluide voisine. |
| R 410a — Tk et T0 (températures de condensation / évaporation) | Sur le manomètre HP (rouge), lire la température en face de l'aiguille sur l'échelle R410A → Tk. Sur le manomètre BP (bleu), même lecture sur l'échelle R410A → T0. La correspondance pression↔température est propre à chaque fluide : c'est le principe même de la relation saturante (une pression = une seule température de changement d'état, pour un fluide pur donné). |
| R 410a — PK et P0 (pressions données par l'énoncé) | Valeurs données par l'énoncé : PK = HP = 35 bar, P0 = BP = 5 bar. Vérifier que l'élève reporte bien l'unité (bar) et ne confond pas PK/P0 avec Tk/T0. |

Point de vigilance — L'erreur typique est de lire l'échelle d'un autre fluide (R22, R407C, R32…) présent sur le même cadran multi-échelles. Rappeler avant l'exercice : toujours vérifier le nom du fluide gravé sur l'échelle avant de lire une valeur. Valeurs exactes à confirmer sur les cadrans en salle avec les vraies photos projetées ou imprimées.

2. Repérage sur le schéma de câblage. Sur le schéma remis (circuit de commande 24 V), le repère b1 est le pressostat HP. Il est câblé en série entre les bornes x11 et x12, dans la branche descendante du circuit de commande, juste après le contact du relais de sécurité (bloc « 0 / 13-4 ») et avant le pressostat BP (b2, câblé entre x12 et x14, qui alimente ensuite la bobine du contacteur km1 en a2).

Point de vigilance — Bien faire constater que b1 et b2 sont câblés en série : si l'un des deux pressostats ouvre son contact, toute la branche est coupée, quel que soit l'état de l'autre. C'est ce qui matérialise la chaîne de sécurité vue en ouverture de séance.

❄ inerWeb Édu — par F. Henninot · LPP Jacques Raynaud — Campus EQUATIO créé le 03/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

LPP
JACQUES RAYNAUD

S12 · séance 2/3 · CAP IFCA 2A — document professeur

### Corrigé — Étape E, raccordement du manifold

Sur le schéma fluidique remis, le tracé attendu est le suivant :

| Flexible | Tracé attendu |
| --- | --- |
| BLEU (BP) | Raccordé côté aspiration du compresseur, sur la vanne de service BP (à gauche du schéma, juste avant l'entrée du compresseur, là où sont déjà représentés le manomètre BP et le pressostat PZL). C'est la ligne basse pression du circuit. |
| ROUGE (HP) | Raccordé côté refoulement du compresseur, sur la vanne de service HP (à droite du schéma, entre la sortie du compresseur et le condenseur, là où sont déjà représentés le manomètre HP et le pressostat PZH). C'est la ligne haute pression du circuit. |
| JAUNE (service) | Déjà représenté sur le schéma fourni : relie le corps du manifold à la pompe à vide. Pas de tracé à demander sur ce flexible, il sert de repère à l'élève. |

Point de vigilance — Faire entourer précisément les deux vannes de service (BP et HP), pas seulement les flexibles : c'est l'organe qui permet d'isoler le manifold du circuit sans perte de fluide, notion déjà vue en prérequis (« poser et déposer un manifold sans perte de fluide »). Un élève qui trace le bleu côté refoulement ou le rouge côté aspiration inverse aspiration et refoulement : le faire réexpliquer avec ses mots avant de corriger le tracé.

Montage de pré-gonflage à l'azote (cadre à dessiner). Le schéma attendu, du plus simple au plus complexe, est une chaîne linéaire : bouteille d'azote R → détendeur (réglé selon la pression prescrite, validée par le professeur) → flexible → vanne de service (BP ou HP, selon la procédure du poste) → circuit. Le détendeur doit toujours apparaître entre la bouteille et le circuit : un tracé qui relie directement la bouteille au circuit, sans détendeur, est une erreur de sécurité à corriger immédiatement (risque de surpression).

Rappel non négociable — La valeur de pression de pré-gonflage ou d'épreuve à l'azote se règle uniquement selon la plaque signalétique de l'installation et la NF EN 378, validée par le professeur avant ouverture du détendeur. Aucune valeur chiffrée n'est à donner ici a priori.

### Corrigé — méthode signature de réglage du pressostat

Les valeurs numériques de Cut-in, différentiel et Cut-out dépendent entièrement du fluide frigorigène, de la température d'évaporation et du modèle de pressostat équipant le poste. Elles ne peuvent pas être données à l'avance : elles se déterminent uniquement à partir de la plaque signalétique de l'installation utilisée, validées par le professeur en séance.

Rappel non négociable — Toute valeur de pression, y compris de réglage ou d'épreuve, se détermine « selon la plaque signalétique et la NF EN 378, validée par le professeur ». L'épreuve éventuelle se fait à l'azote sec (azote R).

| Étape | Ce que fait l'élève | Ce que vérifie le professeur |
| --- | --- | --- |
| ① Pré-réglage haut | Place le Cut-in nettement au-dessus de la valeur attendue, différentiel au minimum. | Aucun forçage sur les curseurs ; le compresseur ne doit pas démarrer à ce stade. |
| ② Stabilisation | Laisse le système atteindre un régime stable (pump down ou fermeture progressive du circuit). | La pression BP se stabilise avant de continuer ; pas de précipitation. |
| ③ Descente progressive | Baisse la consigne petit à petit jusqu'au déclenchement. | La descente est bien progressive, pas un saut direct à la valeur cible. |
| ④ Relevé réel | Note la valeur de déclenchement observée, pas une valeur théorique recopiée. | La valeur notée correspond à ce qui a été réellement observé sur le manomètre. |
| ⑤ Second cycle | Refait un cycle complet pour confirmer la stabilité du réglage. | Cohérence entre les deux cycles ; sinon, refaire un affinage. |

### Réponse attendue — question imposée après l'étape ③

« Et si on avait réglé directement la valeur cible ? » — L'élève doit comprendre qu'en réglant directement une valeur théorique, on ne vérifie jamais que le pressostat déclenche réellement à cette valeur sur l'installation réelle : les tolérances de fabrication, l'état du pressostat, la précision du manomètre ou une erreur de calcul peuvent faire dévier la valeur réelle de la valeur théorique. La méthode signature oblige à observer le comportement réel du circuit plutôt qu'à faire confiance aveuglément à un chiffre. C'est aussi plus sûr : on découvre le seuil réel progressivement, sans risquer de dépasser une limite dangereuse d'un coup.

### Points de vigilance — réglage

- Ne jamais forcer sur les curseurs ou vis de réglage du pressostat (risque de casse du mécanisme) ;

- Surveiller la pression pendant tout ravalement (pump down) : ne jamais descendre sous 0 bar, arrêter immédiatement si cela se produit, pour éviter tout risque de casse compresseur ;

- Le Cut-out se déduit du Cut-in et du différentiel (Cut-out = Cut-in − différentiel) : un élève qui donne un Cut-out incohérent avec ses deux autres valeurs doit recontrôler son calcul, pas seulement remesurer.

### Erreurs typiques d'élèves

| Erreur observée | Comment la corriger sur le moment |
| --- | --- |
| Règle directement la valeur cible sans passer par les 5 étapes | Interrompre, faire remonter le Cut-in, reprendre à l'étape ①. |
| Recopie une valeur théorique au lieu de la valeur observée | Faire réobserver le manomètre au moment précis du déclenchement. |
| Force sur le curseur de réglage | Arrêter le geste immédiatement, rappeler le risque de casse, montrer le geste correct (démonstration ponctuelle autorisée sur ce point précis de sécurité matérielle, hors posture générale de la séance). |
| Confond différentiel et Cut-out | Revenir à la formule Cut-out = Cut-in − différentiel avec les valeurs de son propre relevé. |

❄ inerWeb Édu — par F. Henninot · LPP Jacques Raynaud — Campus EQUATIO créé le 03/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

LPP
JACQUES RAYNAUD

S12 · séance 2/3 · CAP IFCA 2A — document professeur

### Corrigé — feuilles de mise en service F4 (rubriques 1-2) et question finale

Les rubriques 1-2 du module F4 se complètent à partir des mesures réelles du binôme (fluide, valeurs de plaque signalétique, valeurs de réglage obtenues). Aucune valeur type n'est imposée ici : le professeur valide la cohérence entre plaque signalétique et relevés, pas un chiffre unique attendu pour toute la classe.

Réponse attendue — pourquoi valider avant tout réglage définitif ? — Parce que la plaque signalétique et la NF EN 378 sont les seules références opposables pour une installation réelle : un réglage fait « à l'estime » ou recopié d'un autre poste peut être inadapté au fluide ou à la machine réellement présente, avec un risque de sécurité (surpression, gel, casse compresseur). Le professeur valide pour garantir que le réglage correspond bien à la machine du binôme.

### Organisation matérielle du plateau

- Un poste (groupe de condensation + pressostats + manifold) par binôme, pré-vérifié en état de fonctionnement avant la séance ;

- Bouteille(s) d'azote R et détendeurs répartis pour éviter les files d'attente lors de la mise en pression ;

- Photos de manomètres et schéma de repérage de l'exercice au fil de l'eau imprimés à l'avance, un jeu par élève ;

- Cadenas et étiquettes de consignation en nombre suffisant pour un cadenas par élève ;

- Feuilles de mise en service F4 et fiche de relevés en nombre suffisant, un jeu par binôme.

### Grille d'évaluation — éléments attendus pour la correction

Échelle FrigorX : 0 Non évalué · 1 Non acquis · 2 En cours d'acquisition · 3 Acquis · 4 Parfaitement maîtrisé.

| Compétence / savoir-être | 0 — Non évalué | 1 — Non acquis | 2 — En cours | 3 — Acquis | 4 — Parfaitement maîtrisé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C3.6 Câbler, connecter | Compétence non observée ce jour. | Câblage non conforme au schéma remis, ou continuité non vérifiée avant mise sous tension. | Câblage conforme mais reprise(s) nécessaire(s) lors du contrôle du jalon 1. | Pressostats câblés dans le circuit de commande exactement selon le schéma remis, continuité vérifiée avant mise sous tension, aucune reprise nécessaire lors du contrôle du jalon 1. | Comme « Acquis », et l'élève explique à un pair la logique du câblage sans relire le schéma. |
| C4.1 Tirer au vide, réguler | Compétence non observée ce jour. | Étapes de la méthode signature non suivies, ou valeur cible réglée directement sans observation du déclenchement. | Méthode suivie mais dans un ordre approximatif, ou valeur relevée avec imprécision, aide du professeur nécessaire. | Les 5 étapes de la méthode signature sont suivies dans l'ordre, la valeur relevée est une valeur réellement observée (pas théorique), le second cycle confirme la stabilité. | Comme « Acquis », et l'élève anticipe et explique l'écart possible entre valeur théorique et valeur réelle avant de commencer. |
| C3.7 Contrôler la mise en œuvre | Compétence non observée ce jour. | Contrôle absent, ou sécurité shuntée à un moment quelconque de la séance (non acquis automatique, cf. point de vigilance ci-dessous). | Contrôle réalisé mais irrégulier, rappel du professeur nécessaire à une ou plusieurs étapes. | Contrôle systématique avant chaque sous-étape (visuel, continuité, pression) ; aucun shunt de pressostat constaté à aucun moment, y compris hors des jalons. | Comme « Acquis », et l'élève repère et signale de lui-même une anomalie de contrôle chez un autre binôme. |
| Savoir-être | Non observé ce jour. | Dépendance au professeur en dehors des jalons prévus, ou sécurité non respectée. | Autonomie ou sécurité à consolider, rappels ponctuels nécessaires. | Le binôme sollicite le professeur aux bons moments (jalons) sans dépendance excessive entre ces points ; sécurité appliquée sans rappel ; valeurs de relevé non arrangées pour « coller » à une valeur attendue. | Comme « Acquis », et le binôme aide spontanément un autre binôme sans compromettre son propre poste. |

Point de vigilance correction — Un shunt de pressostat constaté à n'importe quel moment de la séance entraîne automatiquement un niveau 1 — Non acquis sur C3.7, quelle que soit la qualité du reste du travail : c'est un principe de sécurité non négociable, pas un simple critère parmi d'autres.

### Différenciation

| Profil | Adaptation |
| --- | --- |
| Consolidation | Binôme accompagné d'un schéma de câblage surligné (couleurs par circuit) ; le professeur passe en premier au jalon 1 pour sécuriser rapidement la suite ; reformulation orale de la méthode signature avant de commencer. |
| Standard | Déroulement tel que décrit dans le document élève, autonomie guidée normale entre les deux jalons. |
| Approfondissement | Après le second cycle validé, demander une comparaison entre le comportement du pressostat HP et celui du pressostat BP (quelle grandeur chacun surveille, quel risque chacun prévient) à l'oral, avant le bilan. |
| TDAH / DYS | Plan de travail à jalons découpé visuellement (cases à cocher déjà bien séparées) ; autoriser une reformulation orale plutôt qu'écrite pour les questions ouvertes si besoin ; limiter les sollicitations simultanées en accordant la priorité de passage aux jalons à ces élèves pour éviter l'attente prolongée, facteur de décrochage. |

### Croisements interdisciplinaires

- Électrotechnique EL13/EL14 — pump down par relais KA, mesures SC/SR sur le circuit de commande ;

- Technologie — organes de la ligne liquide (en lien avec le pressostat BP et son raccordement) ;

- Co-intervention français — rédaction du compte-rendu d'intervention à partir des feuilles F4 ;

- Chef-d'œuvre — captation vidéo possible de la méthode signature pour le dossier de chef-d'œuvre ;

- Module F4 — cette séance constitue le point de départ du module F4 (rubriques 1-2 renseignées ici).

D'après : TRAVAUX PRATIQUES POSE des manifold et réglage Pressostat BP ; reglage bp sous azote ; Activité 9 - Pump Down Questionnaire ; 03-Manifold NEW.

❄ inerWeb Édu — par F. Henninot · LPP Jacques Raynaud — Campus EQUATIO créé le 03/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise