Plan de séance — S12 · Séance 2 · Pressostats et régulation

LPP
JACQUES RAYNAUD

| NiveauCAP IFCA 2A | Thème / DomainePressostats et régulation — chantier de remise en état (A3) | Séance n° 2/3Pressostats et régulation — la machine s'arrête toute seule | SéquenceS12 P6 · positionnement : 2e année, sem. 9 |
| --- | --- | --- | --- |
| Semaine / DateSem. 9 · 10-14/11/2026 | Salle / ZoneAtelier Froid — zone chantier A3 + vestiaire | Durée prévue8 h (4 h + 4 h) — durée effective : ________ | EncadrementBi-prof (2 pôles) |

#### Tâches

T11 Contrôler les circuits hors fonctionnement
T13 Tirer au vide, charger et contrôler l'installation sous tension

#### Savoirs

S2.4 Régulation, sécurité libellé à confirmer
S5.5 Réseaux fluidiques à renforcer

#### Savoir-être

Autonomie entre les jalons · sécurité sans rappel · honnêteté de la mesure

#### Compétences (≤ 4)

Confortement
C3.6 Câbler, connecter
C4.1 Mettre en service
C3.7 observée en continu

#### Mise en situation professionnelle

Le chantier de remise en état se poursuit. Ordre d'intervention n° S12-A3-02 : équiper la machine de sa chaîne de sécurité (pressostats HP/BP), régler les seuils de fonctionnement, puis remettre au chef de chantier les feuilles de mise en service (module F4, rubriques 1-2) renseignées. Comme chez un client, des points d'arrêt contractuels jalonnent la journée : rien ne passe à l'étape suivante sans validation.

#### Objectifs — je serai capable de…

- expliquer pourquoi la machine doit s'arrêter seule (rôle de la chaîne de sécurité) ;

- câbler les pressostats HP et BP dans le circuit de commande, sans en shunter aucun ;

- régler un pressostat Danfoss KP par approche progressive et noter la valeur réelle observée ;

- vérifier la chaîne de sécurité complète avant un essai prolongé, et le prouver au professeur.

#### Prérequis — je sais déjà… (réactivés par l'exercice au fil de l'eau, phase 4)

- câbler puissance et commande au schéma (séance 1) ;

- consigner une armoire avant intervention (NFC 18-510) ;

- lire une pression sur un manomètre ;

- situer les organes de la ligne liquide sur un schéma.

Méthode de la séance : autonomie guidée par plan de travail — le professeur ne démontre plus aucun geste. Le binôme avance seul, étape par étape, et se présente à deux jalons obligatoires : JALON 1 validation professeur avant toute mise sous tension · JALON 2 vérification de la chaîne de sécurité complète (aucun pressostat shunté — interdiction formelle de shunter) avant l'essai prolongé.

⚠ Sécurité — Consignation NFC 18-510 à chaque intervention · un pressostat shunté = chaîne de sécurité inactive, formellement interdit · risque de blessures aux mains sur les organes mécaniques · pression résiduelle au raccordement du manifold : lunettes, ouverture lente des vannes. 🚨 En cas d'incident : couper (arrêt d'urgence), alerter le professeur, ne jamais déplacer un élève électrisé avant coupure confirmée — trousse de secours et arrêt d'urgence localisés en phase 5.

❄ inerWeb Édu — par F. Henninot · LPP Jacques Raynaud — Campus EQUATIO créé le 03/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

LPP
JACQUES RAYNAUD

Fiche de déroulement — S12 · séance 2/3 · CAP IFCA 2A

### Déroulement — 10 phases (canon académique), intégralité du temps élève

Détailler les activités réelles (jamais « écoutent, participent »). La colonne Observations se remplit PENDANT la séance (écarts, difficultés, durée effective) et nourrit la synthèse.

| Durée | Phase | Contenu et déroulé | Professeur | Élèves | Docs / matériels | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matinée — 4 h 00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 min | 1. Débuter la séance | Accueil en salle, appel, rappel de l'organisation bi-prof (2 pôles) et du plan de travail à jalons de la journée. | Fait l'appel, distribue le plan de travail. | S'installent, prennent connaissance du plan de travail. | Liste d'appel · plan de travail imprimé |  |
| 10 min | 2. Mettre en situation | Ordre d'intervention S12-A3-02 : chaîne de sécurité à équiper, seuils à régler, feuilles F4 à remettre ; points d'arrêt contractuels comme chez un client. | Présente l'ordre d'intervention et les jalons attendus. | Reformulent la mission et repèrent les deux jalons sur leur plan. | Ordre d'intervention imprimé |  |
| 10 min | 3. Présenter les objectifs | Les 4 « je serai capable de… » lus et affichés ; lien avec la formule (C3.6, C4.1) et avec l'évaluation de fin de séquence. | Affiche et commente. | Repèrent l'objectif qui les inquiète. | Affiche objectifs |  |
| 15 min | 4. Vérifier les prérequis | Passage en tenue échelonné + exercice au fil de l'eau : lire trois pressions sur des photos de manomètres, puis repérer les bornes du pressostat sur le schéma. | Distribue l'exercice, contrôle les tenues au vestiaire. | Se changent par vagues ; en attente, font l'exercice. | Photos de manomètres · schéma plastifié · feutre effaçable · EPI |  |
| 20 min | 5. Donner la démarche | Mise en sécurité de la zone (risques du jour, conduite incident, arrêt d'urgence et trousse localisés) puis planter la notion : le professeur règle volontairement le pressostat HP bas, démarre la machine, elle se coupe seule — OBSERVER en silence → NOMMER « chaîne de sécurité » → EXPLICITER pourquoi la machine doit s'arrêter seule. | Anime le rituel sécurité, réalise l'accroche, questionne « Qui a arrêté la machine ? ». | Observent, répondent, verbalisent, notent — ne manipulent pas encore. | Machine de démonstration · pressostat réglable |  |
| 1 h 40 | 6. Guider l'étude (a) — étape 1 | Autonomie guidée par plan de travail : câblage des pressostats HP et BP dans le circuit de commande, au schéma, sans aucun shunt. JALON 1 : validation professeur avant mise sous tension. | Circule, questionne, ne démontre pas ; valide ou refuse le jalon 1 poste par poste. | Consignent, câblent en autonomie, se présentent au jalon 1 quand ils s'estiment prêts. | Plan de travail · schémas · pressostats HP/BP · outillage isolé · VAT · cadenas |  |
| 15 min | Pause du matin — armoires consignées. |  |  |  |  |  |
| 1 h 00 | 6. Guider l'étude (b) — étape 2 (début) | Méthode signature — réglage du pressostat KP Danfoss : ① pré-régler le Cut-in volontairement haut ② stabiliser la pression ③ baisser progressivement jusqu'au déclenchement — question imposée : « et si on avait réglé directement la valeur cible ? ». | Pose la question imposée après l'étape ③, relance sans donner la réponse. | Appliquent la méthode pas à pas, discutent la question en binôme. | Pressostat KP Danfoss · manomètre · tournevis de réglage |  |
| — | Pause méridienne (hors décompte) — armoires consignées, cadenas en place. |  |  |  |  |  |
| Après-midi — 4 h 00 |  |  |  |  |  |  |
| 1 h 00 | 6. Guider l'étude (c) — étape 2 (fin) | Méthode signature, suite : ④ noter la valeur réelle observée ⑤ affiner et valider sur un second cycle de réglage. | Contrôle les valeurs notées, questionne l'écart éventuel. | Refont un second cycle, comparent et affinent leur réglage. | idem étape 2 |  |
| 1 h 55 | 6. Guider l'étude (d) — étape 3 | Étape 3 : essai prolongé après JALON 2 — vérification de la chaîne de sécurité complète (aucun pressostat shunté) — puis renseignement des feuilles de mise en service (module F4, rubriques 1-2). | Valide ou refuse le jalon 2 poste par poste, supervise l'essai, contrôle les feuilles F4. | Se présentent au jalon 2, réalisent l'essai prolongé, renseignent les feuilles F4. | Feuilles F4 · installation complète · chronomètre |  |
| 15 min | 8 bis. Bon de commande | Rituel chantier : carnet de bord de la journée + bon de commande hebdomadaire (matériel manquant, quantités). | Collecte, questionne la pertinence des quantités. | Rédigent carnet et bon de commande. | Carnets · bons de commande |  |
| 15 min | 9. Ranger — nettoyer | Outillage, tri des chutes, nettoyage des postes, vérification des consignations pour la semaine 10. | Supervise la remise en ordre. | Rangent, nettoient, vérifient. | — |  |
| 20 min | 7-8. Synthèse + évaluer et réajuster | Mise en commun : chaque binôme explique pourquoi sa machine s'est arrêtée seule ; auto-positionnement par compétence (C3.6, C4.1 + savoir-être) puis validation professeur. | Organise la mise en commun, recueille les grilles, valide. | Expliquent, s'auto-positionnent honnêtement. | Grilles d'évaluation |  |
| 15 min | 10. Clôturer la séance | Retour en tenue de ville, restitution des EPI, annonce de la séance 3 (étanchéité, tirage au vide, évaluation sommative). | Supervise le vestiaire, clôt et annonce la suite. | Se changent, restituent, sortent. | — |  |

Croisements disciplinaires : électrotechnique EL13/EL14 (pump down, relais KA, mesures SC/SR) · technologie (organes de la ligne liquide) · co-intervention français (compte-rendu d'intervention) · chef-d'œuvre (vidéo) · F4 démarre.

#### Synthèse de la séance (à chaud)

#### Modifications à porter (pour la prochaine fois)

❄ inerWeb Édu — par F. Henninot · LPP Jacques Raynaud — Campus EQUATIO créé le 03/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise